滁州市一院北区放射科办公用房维修改造要求

一、工作内容：

1、走廊和四间办公用房原有旧PVC吊顶全部拆除，重新做PVC扣板吊顶，走廊吊顶参照化验室走廊吊顶式样。

 2、铲粉走廊墙裙高1.5M，贴瓷砖1.5M高，铲除原有房间一大间两小间墙面瓷砖，补粉墙面墙洞，清铲原有墙面乳胶漆漆皮，这三间办公用房墙面满批白水泥乳胶腻子，墙面砂光后做乳胶漆两遍。

 3、走廊和走廊南面西侧一大间办公用房瓷砖以上墙面铲清原有墙面乳胶漆漆皮后，墙面满批白水泥胶腻子，墙面砂光后做乳胶漆两遍。走廊南面西侧大房间砌堵壁柜门洞一个，补贴壁柜门洞墙面瓷砖。

 4、拆除房间彩板窗6樘，重新制作安装塑钢窗6樘带纱窗，制作安装不锈钢防盗窗6樘，补粉窗洞窗边，走廊内木门窗整修后批原子灰腻子砂光后油漆调和漆两遍，更换所有木门门锁。

 5、垃圾外运，清理卫生。

二、材料要求：

 1、乳胶漆要求立邦牌15公斤每桶。单价约160元。

 2、调和漆采用南京长江牌14公斤每桶。单价约150元。

 3、塑钢窗型材采用芜湖产海螺牌。

 4、塑钢窗玻璃采用5毫米浮法玻璃。

 5、不锈钢防盗窗采用201型材，管壁厚度1毫米。

 6、瓷砖采用广东产瓷砖规格60cm×30cm。

 7、PVC扣板每平方单价约20元。

 8、吊顶龙骨要求使用3.5cm×5cm木方，按定额规范施工。

三、电路要求：

 1、主电源从DR机房主配电箱主电源开关下端取电（用3×16²/m+2×10²/m铜芯电缆）进走廊原旧配电箱，配电箱内安装100A断路器1只（主开关）

C45-1P-32A漏电开关3只（2个小房间加门厅、卫生间空调插座及普通插座电源）三相一相一只。

C45-2P-20A（1只，上述房间照明）

C45-2P-25A（1只，走廊插座及走廊照明）

2、两个大房间分别安装暗装15组开关箱1只，6²/m三相五线进线，电源从走廊总开关下端3

暗箱内安装：

 C45-4P-60A（1只总开关）

 C45-1P-20A（2只左右插座）

 C45-2P-16A（1只照明）

3、房间左右沿瓷砖上方各安装五孔插座6只，房间各安装LED 600×600灰盖扣板平板灯6盏。2盏灯一只开关，开关安装在门左侧，瓷砖上沿2大间东南侧各安装暗装开关箱1只（6组），内装C45-4P-40A（1只柜机空调用）。暗箱下方留25#穿线孔1个，电源用4²/m铜单线，三相五线，穿25#穿线管。

 小间各装LED 600×600平板灯6盏，2灯一开关，开关用五孔开关。

 门厅安装LED 600×600平板灯2盏，2灯一开关，用五孔单开。

 卫生间安装LED 600×600平板灯1盏，五孔单开一个。

 所有室内线路都是暗线，插座电源用2.5²/m铜单线（单相三线）

 C45开关采用德力西或正泰。

电源用视贝或奇鹰。