滁州市一院北区高压氧仓改造施工要求

一、施工要求：

1、铲除室内一、二层所有墙裙粉灰1.5m高，重新粉水泥砂浆墙裙1.5m高，贴一、二层所有墙裙瓷砖1.5m高。

2、一楼室内瓷砖墙裙以上墙面及顶部清理原有乳胶漆，清理后墙面及顶部批白水泥胶腻子两遍，墙面和顶部砂光后做乳胶漆两遍，补粉室内所有墙洞。二楼瓷砖以上墙面清理原墙面乳胶漆，清理后墙面批白水泥胶腻子两遍砂光后做乳胶漆两遍。

3、拆除一、二层外围所有钢窗，重新制作安装中空玻璃彩铝窗带纱窗，所有彩铝窗外安装不锈钢防盗窗，补粉窗洞窗边，拆除室内原有砖砌洗手池和拖把池一组，砌粉大号拖把池一个并贴砖，接上下水管和龙头。

4、拆除高压氧仓对开木门2樘，单开木门4樘，定制安装成品对开防盗门2樘，单开成品防盗门4樘，定制防盗门需不带下坎，补粉门洞，门边。拆除原有防盗门3樘(方钢)。室内其它木门窗整修后油漆调合漆两遍。

5、一楼卫生间地坪铲除，拆除卫生间原有蹲便器，卫生间地坪提高，重新安装蹲便器及水箱一套，卫生间地面铺贴防滑地砖，安装立柱洗手盆一个，安装上下水管道及龙头，地面安装下水地漏一个。

6、铲除氧仓周边台子上和侧面地砖及粉灰层，氧仓周边台子重新粉水泥砂浆后按原样式重新贴地砖，地砖颜色待定。

7、清理高压氧仓外墙原有墙面乳胶漆清理至基层，满批柔性抗裂外墙腻子两遍，墙面砂光后做外墙乳胶漆两遍，做外墙乳胶漆要求需要带分隔腰线，乳胶漆颜色待定。补粉外墙面洞。

8、拆除二层原有吊顶，重新安装吊顶吊筋和龙骨，安装60cm×60cm铝扣板集成吊顶，铝扣板厚度不低于0.8mm。

材料要求:

1、内墙乳胶漆要求上海产立邦牌15公斤每桶，单价约160元。

2、成品防盗门要求定制滁州产扬子牌或上海产新多牌。

3、瓷砖要求采用广东产60cm×30cm瓷砖。

4、彩铝窗采用凤铝断桥国标型材，玻璃采用5mm中空浮法玻璃。（5 mm +6 mm +5mm）

5、外墙乳胶漆要求采用上海产立邦弹性外墙乳胶漆，每桶20公斤单价约420元。

6、不锈钢防盗窗材质要求201不锈钢型材，管壁厚度1mm。

二、改水要求：

楼上：

1、更换所有暖气片、整修暖气管道，修换截止阀，输水管。

2、安装不锈钢槽盆（1.5m×60）拖把池。

楼下：

1、更换暖气片，整修暖气管道。

2、安装不锈钢槽盆（80×50）

3、卫生间安装蹬便器。

三、电路改造要求：

1、主进线改为独立电源（原老磁共振电源）。

2、原高压氧电源改为医院东大门处停电场、公医办、被服中心、设备科用电。

3、原主配电柜更换

4、所有电路均为穿管暗线布线（插座、照明用20#线管）柜机空调用25#线管，电线在管内必须能抽动。

5、电源采用三相五线制（单相电源为单相三线制）

6、柜机空调用4平方/m铜线（三相五线）插座、照明用2.5平方/m铜单线穿管布线。

7、氧气罐间用防爆灯（球型LED灯泡）

8、氧仓顶灯用LED 600×600平板灯（可换灯管）

9、其它各房间用40WLED日光灯（吸顶安装）

10、主配电柜内安装三相四线电度表1块。

11、配电柜内安装总开关1只，三相200A塑壳开关1只，100A开关1只（二楼总电源）63A开关3只（气泵间电源，一楼电源，备用电源）

12、配电柜门上安装电流表三块、电压表一块、电压万能转换开关一只。

13、配电柜内连接用铜排连接。楼梯道开关用双联开关，楼道墙壁加装照明灯一只，从配电柜到1楼配电箱电源线用10²/m铜芯线。

14、柜机空调用4P-40A开关（6组暗箱）

15、一楼两门口用声光控LED吸顶灯（配电箱内有单独控制电源）各楼层电源需平均分配，尽量做到三相平衡。

16、开关离地1.4米，插座离地0.3米，柜机空调开关盒离地1.4米，挂机空调插座离地1.8米。

17、2楼安装总开关箱一只内装C45-4P-63A（总开关一只）、C45-1P-25A漏电三只（三组插座电源）、C45-2P-16A一只（照明电源）、C45-1P-10A一只（门厅声光控灯电源）柜机空调接总开关下桩头。

18、1楼配电在总配电柜内加装C45-4P-63A一只、C45-1P-25漏电三只（插座、挂机空调电源）C45-2P-10A一只（照明电源）

19、25个五孔插座，位置现场定。

配电品牌要求：电源用江苏奇鹰、远东。插座开关用：视贝、公牛、好的。灯具用：视贝、小气鬼。电度表、断路器用：德力西、正泰。

备注：所有设备、高压氧仓施工前必须用防雨布全部包裹后才能进行施工。清理卫生，清理室内外垃圾，垃圾外运，拆除钢窗、钢门交给院方处理。