**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

 **招 标 控 制 价**

 招 标 人：

造价咨询人 ：

 年 月 日

**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

**招 标 控 制 价**

招标控制价（小写）：169546.99元

（大写）：壹拾陆万玖仟伍佰肆拾陆元玖角玖分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程造价 |
| 招 标 人： | 咨 询 人： |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法 定 代表 人 |
| 或 其 授权 人： | 或 其 授权 人： |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

**滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目**

**工程控制价编制说明**

**一、工程概况及编制范围：**

北区大楼火灾自动报警系统线路3回路、4回路、7回路（包含5层、设备层、6层、7层、8层、9层、16层、17层、18层）管线更换和主机5回路的双回路板更换及部分设备维修改造和安装调试等，儿童医院和南院区部分设备维修改造，安装调试等。以及招标文件规定的全部内容。
 **二、编制依据：**

 1、滁州市第一人民医院北区大楼消防维修项目要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、2018年《安徽省建设工程清单计价费用定额》；

4、2018年《安徽省建设工程消耗量定额》

5、2018年《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》

6、税金依据造计〔2018〕11号营改增文件费率调整为10%。

7、省市截止2018年9月的相关规定。

**三、有关说明：**

一）安装工程说明

1、材料价格依据2018年8月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、地下室喷淋泵及屋面稳压系统泵更换轴承；

3、地下室喷淋泵处增加2套双头应急照明灯，线管为KBG20管明敷，电线为ZRBV2.5mm2；

4、住院大楼每层增加3套双头应急照明灯，线管采用KBG20管，明敷，电线为ZRBV2.5mm2；

5、拆除现场维修范围内的原有火宅自动报警报警线、电话线、广播线、电源线等；

6、电气配管为明敷KBG DN20/16管。

7、接线盒采用86型KBG接线盒，明装；

8、报警信号线、消防紧急广播线、消防电话线等采用NHRVS 2×1.0mm2，穿管敷设。

9、消防对讲电话线等采用NHRVS 21.5mm2，穿管敷设

10、电源线和消火栓按钮起泵线为ZRBV-2.5mm2线，穿管敷设。

11、消火栓按钮起泵线为ZRBV-4×1.5mm2线，穿管敷设。

12、风机控制箱隔离开关更换一处；

13、北区大楼内安全出口指示灯及疏散指示灯损坏处更换；

14、大楼内消火栓箱包框及灭火器箱盖板损坏更换；

15、地下室防火门破损更换一樘；

16、滁州市儿童医院二层更换DN150喷淋竖管，并做系统调试；

17、滁州市第一人民医院南院更换一处DN65三通管，并做系统调试。

18、本项目预留暂列金额15000元。

四、工程造价：

本工程控制价:169546.99元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

 2018年9月28日