滁州市第一人民医院消防维修要求

一、北区

北区大楼火灾自动报警系统线路3回路、4回路、7回路（包含5层、设备层、6层、7层、8层、9层、16层、17层、18层）管线更换和主机5回路的双回路板更换，设备维修改造，安装调试等。

具体要求如下：

1地下室喷淋泵2台及屋面稳压系统泵3台更换轴承；

2、地下室喷淋泵处增加2套双头应急照明灯，线管为KBG20管明敷，电线为ZRBV2.5mm2；

3、住院大楼每层增加3套双头应急照明灯，线管采用KBG20管，明敷，电线为ZRBV2.5mm2；

4、拆除现场维修范围内的原有火宅自动报警报警线、电话线、广播线、电源线等；

5、电气配管为明敷KBG DN20/16管。

6、接线盒采用86型KBG接线盒，明装；

7、报警信号线、消防紧急广播线、消防电话线等采用NHRVS 2×1.0mm2，穿管敷设。

8、消防对讲电话线等采用NHRVS 2×1.5mm2，穿管敷设

9、电源线和消火栓按钮起泵线为ZRBV-2.5mm2线，穿管敷设。

10、消火栓按钮起泵线为ZRBV-4×1.5mm2线，穿管敷设。

11、风机控制箱隔离开关更换一处；

12、北区大楼内安全出口指示灯及疏散指示灯损坏处更换；

13、大楼内消火栓箱包框及灭火器箱盖板损坏更换；

14、地下室防火门破损更换一樘；

15、系统整体调试一次。

二、儿童医院

1、滁州市儿童医院二层更换DN150喷淋竖管；

2、系统调试一次；

3、地面破坏修复。

三、南区

1、更换一处DN65三通管

2、系统调试一次。

保卫科